## 換気機器表
機器番号 | 名称 | 系統 | 仕様 |  |  |  |  | 動力 (50Hz) | [5 empty] | 付属品・その他 | 台数 | 設置場所 |  | 備考
|  |  | 型式 | 番手 #(φ) | 機器風量 m3/h | 静圧 Pa | 騒音値 (dB) | 相 P-V | 消費電力 (KW) | 始動方式 | 操作 | 監視 | 種別 |  |  | 階 | 部屋名 | (参考型番)
SF-P-1 | 送 風 機 | ﾋﾟｯﾄ ディスポーザー処理槽室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | #11/2x2 | 2,200 | 300 | 52 | 3-200 | 1.15 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | ﾋﾟｯﾄ | ディスポーザー処理槽室 | BFS-450TUA2 (三菱電機) / EF-P-1と連動
SF-B2-1 | 送 風 機 | B2F 消火ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,600 | 300 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 消火ポンプ室 | BFS-210TUG2 (三菱電機) / EF-B2-1と連動
SF-B2-2 | 送 風 機 | B2F ガスボンベ庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,700 | 300 | 47 | 3-200 | 0.6 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | ガスボンベ庫 | BFS-240TUA2 (三菱電機) / EF-B2-2と連動
SF-B2-3 | 送 風 機 | B2F 東電借室・引込開閉器盤室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | ＃2 | 2,600 | 300 | 49 | 3-200 | 0.91 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 東電借室・引込開閉器盤室 | BFS-300TUA2 (三菱電機) / EF-B2-3と連動
SF-B2-4 | 送 風 機 | B2F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 300φ | 1,700 | 250 | 59 | 3-200 | 0.535 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | ゴミ置場 | BFS-210STUA2 (三菱電機) / EF-B2-4と連動
SF-B2-5 | 送 風 機 | B2F ＭＲ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 250φ | 500 | 300 | 55 | 1-100 | 0.385 | LS | A | 〇 | ● | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | ＭＲ | BFS-150SSUA2 (三菱電機) / EF-B2-5と連動
SF-B2-6 | 送 風 機 | B2F 機械式駐車場 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (床置型) | #21/2 | 6,000 | 350 | 72 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | △ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振、他一式 | 3 | B1F | 機械式駐車FR | 21/2SRM4 (エバラ） / EF-B2-6と連動
SF-B2-7 | 送 風 機 | B2F 廊下 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 250φ | 900 | 250 | 55 | 1-100 | 0.385 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 廊下 | BFS-150SSUA2 (三菱電機) / EF-B2-7と連動
SF-B1-1 | 送 風 機 | B1F EVホール | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 200 | 250 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | EVホール | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / EF-B1-1と連動
SF-B1-2 | 送 風 機 | B1F 備蓄倉庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 200 | 250 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | 備蓄倉庫 | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / EF-B1-2と連動
SF-1-1 | 送 風 機 | 1F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 400 | 200 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 1F | ゴミ置場 | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / EF-1-1と連動
SF-1-2 | 送 風 機 | 1F 駐輪場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 300φ | 1,500 | 250 | 59 | 3-200 | 0.535 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 1F | 駐輪場 | BFS-210STUA2 (三菱電機) / EF-1-2と連動
SF-11-1 | 送 風 機 | 11F 給水ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 200 | 180 | 44 | 1-100 | 0.175 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 11F | 給水ポンプ室 | BFS-80SSUA2 (三菱電機) / EF-11-1と連動
SF-R-1 | 送 風 機 | 2-16F 共用廊下･ゴミ庫(日中運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #2 | 4,950 | 350 | 78 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | 〇 | INV､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 2SRM4 (エバラ） / EF-R-1と連動
SF-R-2 | 送 風 機 | 2-16F ゴミ庫(夜間運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #11/2 | 2,620 | 350 | 72.5 | 3-200 | 1.5 | LS | A | 〇 | 〇 | INV､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 11/2SRM4 (エバラ） / EF-R-2と連動
OF-1-1 | 送 風 機 | 1F 廊下(中央管理前) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 600 | 200 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 1F | 廊下(中央管理前) | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / F-1-1～4と連動
EF-P-1 | 排 風 機 | ﾋﾟｯﾄ ディスポーザー処理槽室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | ＃2 | 2,200 | 280 | 49 | 3-200 | 0.91 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(ｽｹｼﾞｭｰﾙ間欠運転) / (電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | ﾋﾟｯﾄ | ディスポーザー処理槽室 | BFS-300TUA2 (三菱電機)
EF-B2-1 | 排 風 機 | B2F 消火ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,600 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | 消火ポンプ室 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-B2-2 | 排 風 機 | B2F ガスボンベ庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,700 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | ガスボンベ庫 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-B2-3 | 排 風 機 | B2F 東電借室・引込開閉器盤室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | ＃2 | 2,600 | 250 | 49 | 3-200 | 0.91 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | 東電借室・引込開閉器盤室 | BFS-300TUA2 (三菱電機)
EF-B2-4 | 排 風 機 | B2F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,700 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | ゴミ置場 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-B2-5 | 排 風 機 | B2F ＭＲ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 400 | 250 | 32 | 1-100 | 0.116 | LS | A | 〇 | ● | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | ＭＲ | BFS-80SUDC (三菱電機) / DSPﾌﾞﾛﾜﾌｧﾝと連動
EF-B2-6 | 排 風 機 | B2F 機械式駐車場 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (床置型) | #21/2 | 6,000 | 350 | 72 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | △ | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 3 | B2F | 機械式駐車FR | 21/2SRM4 (エバラ） / ｽｹｼﾞｭｰﾙによるﾛｰﾃｰｼｮﾝ運転 / (空調工事）
EF-B2-7 | 排 風 機 | B2F 廊下 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 900 | 200 | 37 | 1-100 | 0.202 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | 廊下 | BFS-100SUDC (三菱電機)
EF-B1-1 | 排 風 機 | B1F EVホール | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 300 | 34.5 | 1-100 | 0.145 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | EVホール | BFS-90SUDC (三菱電機)
EF-B1-2 | 排 風 機 | B1F 備蓄倉庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 350 | 34.5 | 1-100 | 0.145 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | 備蓄倉庫 | BFS-90SUDC (三菱電機)
EF-1-1 | 排 風 機 | 1F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 400 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0832 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | ゴミ置場 | BFS-65SUDC (三菱電機)
EF-1-2 | 排 風 機 | 1F 駐輪場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,500 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | 駐輪場 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-10-1 | 排 風 機 | 2-10F ゴミ庫(常時運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #1 | 1,220 | 300 | 71.5 | 3-200 | 0.75 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | 10F | 機器置場 | 1SRM4 (エバラ）
EF-11-1 | 排 風 機 | 11F 給水ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 180 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 11F | 給水ポンプ室 | BFS-50SUDC (三菱電機)
EF-R-1 | 排 風 機 | 2-16F 共用廊下･ゴミ庫(日中運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #2 | 3,730 | 350 | 72 | 3-200 | 1.5 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 2SRM4 (エバラ）
EF-R-2 | 排 風 機 | 2-16F ゴミ庫(夜間運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #1 | 1,400 | 350 | 64 | 3-200 | 0.75 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 1SRM4 (エバラ）
F-EV-1 | 排 風 機 | PHF 非常用ＥＶ機械室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 250φ | 1,800 | 250 | 42.5 | 3-200 | 0.425 | LS | A | 〇 | △ | ｻｰﾓ･ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | PHF | 非常用ＥＶ機械室 | BFS-180TUG2 (三菱電機)
F-B1-1 | 排 風 機 | B1F 平置駐車場 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (床置型) | #2 | 5,300 | 350 | 78 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 3 | B1F | FR・ガス緊急遮断弁室 | 2SRM4 (エバラ） / ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御を行う / (空調工事）
F-B1-2 | 排 風 機 | B1F ＦＲ・ガス緊急遮断弁室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 250φ | 1,200 | 200 | 42 | 1-100 | 0.285 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | ＦＲ・ガス緊急遮断弁室 | BFS-120SUDC (三菱電機)
F-B1-3 | 排 風 機 | B1F 汚泥引抜作業用局所排気(車路) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | FR・ガス緊急遮断弁室 | BFS-50SUDC (三菱電機)
F-1-1 | 排 風 機 | 1F 給湯室 | 天井扇(低騒音型) | 150φ | 200 | 180 | 44.5 | 1-100 | 0.078 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | 給湯室 | VD-23ZXP13 (三菱電機)
F-1-2 | 排 風 機 | 1F ＷＣ | 天井扇(低騒音型) | 150φ | 100 | 180 | 46 | 1-100 | 0.074 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 | 2 | 1F | ＷＣ | VD-23ZB13 (三菱電機)
F-1-3 | 排 風 機 | 1F ペット | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 150 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | ペット | BFS-50SUDC (三菱電機)